南通市第三人民医院

信息系统机房等搬迁项目

比选文件

（资格后审）

采购人：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章 比选公告

项目概况

南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网 获取采购文件，并于2025年8月12日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目

2、采购方式：比选

3、预算金额：25万元

4、最高限价：25万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目，具体内容详见比选文件第三章项目需求。

6、合同履行期限：合同签订之日起90个工作日内完成搬迁工作，包括设备搬迁、设备调试安装、业务运行正常等。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供采购的物及提供相关伴随服务。

（2）供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本比选公告发出之日起至2025年8月12日15时00分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院”官网自行下载。

3、售价：300元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目比选的供应商于2025年8月12日11时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系电话：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），未报名单位不得参加本项目的比选。

四、提交响应文件截止时间、比选活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及开标时间：2025年8月12日15时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及开标地点：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区 ，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目比选文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、项目比选活动模式：现场比选模式。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目采购文件的询问、质疑可向采购代理或采购人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱先生

联系电话：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。

2、比选活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在比选活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通市第三人民医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自行承担。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商比选成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的“资格审查文件”、“技术文件”“报价文件”各自装订成册。特别提示：“报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术文件”之中。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术文件”，第三册为“报价文件”。响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术文件”、“报价文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、本项目一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目比选文件费300元/份，无论成交与否不予退还。

2、本次比选向成交供应商收取代理服务费，按国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：成交服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的成交金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

3、比选活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加比选活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

随着医院业务规模的快速增长，现有单一机房在容灾能力、资源弹性及业务连续性方面已逐渐无法满足需求。随着新机房的启用，为实现核心业务的高可用性、降低单点故障风险，计划通过将原有数据中心网络中心的设备、服务器组合拆分，搬迁至新机房，构建双活架构，为未来核心业务应用的“双活”模式奠定基础。

主要内容：将现有网络架构及数据中心架构进行拆分，原有服务器、存储、网络设备、安全设备分别部署在2个物理机房，构建双活架构。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、光交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★基础硬件 | 支持扩展到32端口；端口速率≧32Gbps；本次激活端口数量≧24；含16G多模模块12个，16G单模模块4个； |
| ★兼容性 | 需以Portchanel方式与现有2台fc交换机级联，无需借助其他软件、设备来实现；项目实施时不允许单边对接的方式，需保证四台光交相互链路均可互通。投标时提供承诺函。 |

2、光模块

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★规格及数量 | 30个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| ★兼容性 | 与现有核心交换机同品牌 |

3、续保服务

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★服务 | 云宏虚拟化平台4颗CPU 三年原厂技术服务 |

4、集成服务

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★服务内容 | 1、对现有机房的服务器、存储设备等设备进行梳理。 2、制定详细的设备部署方案，明确新增设备及迁移设备在新机房的具体位置和安装方式，规划双活机房网络架构的拓扑结构。 3、新增设备，按照双活机房网络架构的设计要求进行连接和配置，确保两个机房的网络设备能够协同工作。 4、制定网络设备新老替换计划方案并完成网络割接，替换过程中，做好设备配置的备份和迁移，确保网络服务不中断，替换后进行调试和测试，确保其正常运行。 5、制定详细的迁移计划，包括迁移时间窗口、迁移步骤、数据迁移及备份方案等。对迁移至新机房的服务器、存储设备、网络、安全等设备进行重新配置和调试，使其能够接入新的网络架构，确保与其他设备正常通信。 6、进行网络连通性测试，验证新部署的网络架构是否满足双活机房的要求，确保各个设备之间的数据传输正常。 7、包含迁移设备在迁移过程的的损坏保险费。 8、包含涉及搬迁时产生的其它辅材以及人员费用等。 |

备注：设备详细参数及要求中★项为必须满足项，不接受负偏离。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 分项工程 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光交换机 | 32 Gb 24端口FC交换机，24个激活端口（含16G模块，其中4个单模16G） | 2 | 台 |
| 2 | 光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 30 | 只 |
| 3 | 续保服务 | 现有国产虚拟化平台4颗CPU原厂技术服务 | 1 | 项 |
| 4 | 集成服务 | 架构梳理规划设计及割接、数据迁移、设备搬运安装部署调试、老设备意外损坏保险费、辅材等 | 1 | 项 |

备注：

★成交人在成交后签订合同前需提供本次项目采购的续保服务原厂针对本次项目的原厂授权函及质保的售后服务承诺函原件并加盖原厂公章，此项为签合同必备条件，未提供采购人有权拒绝授予合同。

特别指出本次项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，包括设备调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；供应商要对本次项目进行充分的调研，并制定详细的施工方案，确保在项目实施过程中，业主的各类业务系统必须正常运行。请供应商认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

（二）搬迁设备清单

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C R4930 G5 | 6 | 台 |
| 2 | 华为9000 V5 P12X | 4 | 台 |
| 3 | 华为6881-48S6CQ | 2 | 台 |
| 4 | 华三5110 | 1 | 台 |
| 5 | 阳途准入 | 1 | 台 |
| 6 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 7 | H3C 3030 G3 | 1 | 台 |
| 8 | ciso 6248 FI | 2 | 台 |
| 9 | ciso B200 M5 | 4 | 台 |
| 10 | cisco 5108 | 1 | 台 |
| 11 | EMC Unity 400F | 1 | 台 |
| 12 | H3C R4900 G3 胖终端管理服务器 | 1 | 台 |
| 13 | 安全设备 | 4 | 台 |
| 14 | 科力锐灾备一体机 | 1 | 台 |

（三）实施时间及地点

1、完成时期：合同签订之日起90个工作日内完成搬迁工作，包括设备搬迁、设备调试安装、业务运行正常等，院方提出的合理性建议需要进行采纳。

2、交货要求：所供硬件产品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）技术要求

1.涉及的双活网络架构应符合相关的技术标准和规范，具备高可用性、高可靠性和可扩展性。

2.核心交换机堆叠技术应采用成熟稳定的方案，堆叠后的核心交换机应具备统一的管理界面和高效的通信能力。

3.设备替换和迁移、网络割接过程中，应保证网络的稳定性和业务的连续性，网络中断时间应控制在规定的范围内。

（二）服务质量要求

1.服务提供商应提供专业的技术团队，团队成员应具备丰富的机房建设和网络架构部署经验，具备相关的专业资质和认证。

2.服务提供商应制定详细的项目进度计划，确保各项工作按时完成。在项目实施过程中，应及时向用户汇报项目进展情况。

3.服务提供商应提供7×24 小时的技术支持服务，在出现故障时应能够及时响应并解决问题。

4.服务提供商应提供完善的培训服务，对用户的技术人员进行培训，使其能够熟练掌握新机房和双活架构的管理和维护技能。

（三）安全要求

1.在设备部署和迁移过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员和设备的安全。

2.应制定完善的应急方案，在出现紧急情况时能够迅速采取措施，确保业务的连续性。

3.应对数据进行必要的备份，确保数据的安全性和可恢复性。

（四）质量保证要求

1.服务提供商应提供设备的质量保证，确保设备在规定的保修期内正常运行。

2.服务提供商应提供服务的质量保证，确保各项工作符合合同要求和相关标准。

3.在保修期内，服务提供商应免费提供设备的维修和更换服务，以及技术支持服务。

（五）其他要求

1.服务提供商应遵守用户的相关规章制度和管理要求，配合用户完成相关的工作。

2.服务提供商应提供详细的技术文档和验收报告，包括设备配置文档、测试报告、验收报告等。

3.服务提供商应与用户保持良好的沟通，及时了解用户的需求和反馈，不断改进服务质量。

六、采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

七、采购标的其他技术、服务等要求

本项目质保期三年，质保期内提供工程师免费上门安装、调试、更换所供设备的所有零、部件，设备所有软件系统、相关数据库均提供免费升级服务；提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

八、付款条件

1、合同的签订：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2、付款方式：合同签订生效后支付合同全款的30%；实施完毕验收合格后支付合同全款的50%；余款20%在验收合格一年后付清。

九、采购需求中必须满足的实质性要求

1、设备详细参数及要求中★项为必须满足项，不接受负偏离。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，资格审查合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准进行评审。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——商务标评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件打分结束后再开价格文件。

注：本项目无二次报价，一次报定的价格为成交价。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和商务文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务文件分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格标得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

1、技术部分评分：70分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 | 36分 | 1.针对本项目的搬迁技术方案（12分） 各响应供应商应积极响应采购文件要求，本次项目中涉及到服务器、存储、网络等多种设备。出具搬迁方案中需要包含以下内容：网络架构规划、搬迁设备现状、搬迁设备新的安装环境安排，搬迁计划、搬迁过程中业务停机次数时间、搬迁保障等进行详细描述。评委根据供应商对搬迁方案的理解程度及本项目搬迁方案的详细、到位程度，理解透彻，进行分析比较、评议、综合打分。 方案需求完善，设计合理，项目实施计划完整的得12分； 方案需求较为完善，设计且较为可行，具有项目实施计划的得8分； 方案需求一般，设计一般，项目实施计划一般的得4分； 方案需求粗糙，设计不合理或不可行，项目实施计划不完整的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 2.针对本项目人员配置及具体分工方案（12分） 方案应包含但不限人员配置情况、分工是否明确、培训方案等方面。 方案需求完善，设计合理，项目实施计划完整的得12分； 方案需求较为完善，设计且较为可行，具有项目实施计划的得8分； 方案需求一般，设计一般，项目实施计划一般的得4分； 方案需求粗糙，设计不合理或不可行，项目实施计划不完整的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 3.针对本项目的售后服务方案（12分） 方案应包含但不限于服务体系、服务范围、故障解决、响应时间、应急处理等方面。 方案需求完善，设计合理，项目实施计划完整的得12分； 方案需求较为完善，设计且较为可行，具有项目实施计划的得8分； 方案需求一般，设计一般，项目实施计划一般的得4分； 方案需求粗糙，设计不合理或不可行，项目实施计划不完整的得1分； 未提供不得分。 |
| 企业综合实力 | 8分 | 1.响应供应商具有效期内的信息技术服务标准（ITSS）资质三级及以上，得2分（需提供官方查询网站有效截图证明材料https://www.itss.cn/web/itss/c/xxcx/cert）； 2.响应供应商具有有效期内的信息安全服务资质认证证书（CCRC）资质的，得2分； 3.响应供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的有效期内的应急预案管理能力评价体系认证证书的，得2分； 4.响应供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的针对计算机信息化系统集成售后服务的《售后服务认证证书》七星及以上的，得2分； 以上有证书的均需提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| 实施支撑能力 | 20分 | 响应供应商针对本次项目组成多人项目搬迁团队，拟派的项目搬迁团队人员有以下相关资质： - 团队项目经理（一名） 拟派项目经理：具有相关医院数据中心搬迁经验同时需熟知医院现有数据中心整体架构，该人员同时具备注册信息安全工程师证书（CISP）证书、ITSS服务项目经理证书、CISAW信息安全保障（应急服务）证书、相对应的网络认证专家（如： CCIE、HCIE、H3CIE、RCIE）及以上认证证书的可得8分，每缺少一项证书的扣2分，扣完为止。 2、项目组其它成员（除项目经理外，不得少于三人） （1）团队成员具有注册信息安全工程师证书（CISP）每提供一个，可得1.5分，本项最多可得3分。 （2）团队成员具有高级信息系统项目管理师证书，每提供一个得3分，最多可得3分； （3）团队成员具有 CISAW 信息安全保障(安全集成)人员认证证书，得2分；具有 CISAW 信息安全保障(风险管理)人员认证证书，得2分；具有 CISAW 信息安全保障(安全运维)人员认证证书，得2分；本项最多可得6分。（本小条中提供的 CISAW 安全集成、风险管理、安全运维工程师证书不可为相同人员持证，如提供相同人员认证证书只按一个证书计算） 以上证书人员需提供在响应供应商2025年以来任意一个月的社保证明材料，以及证书复印件，并加盖响应供应商公章方可得分，不提供不得分。 |
| 业绩 | 6分 | 根据响应供应商提供的2022年7月至今实施的类似数据中心搬迁业绩情况进行评定：每提供一份案例得2分，最多得6分。 响应文件中需提供合同证明材料扫描件（包括合同首页、项目内容页、标的金额所在页、签字盖章页），材料提供不全或未提供的不得分，同一业主业绩不得重复得分。 |

2、商务部分评分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价/比选报价）×30%×100

注：本项目无二次报价，一次报定的价格为成交价。

3、成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

4、评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

5、落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、未按要求提供样品的（如有）；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、比选文件没有不合理条款、采购程序符合规定，再次发布比选公告；

- 十二、成交通知

1、比选活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第三章，以上项目款的支付不计息。

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

5、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封）

1、响应函（格式参见附件）。

2、供应商情况表（格式参见附件）。

3、商务技术正负偏离表（格式参见附件）

4、第三章项目需求中设备详细参数及要求中★项为必须满足项，不接受负偏离。

5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价标（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见附件）

2、响应报价明细表（格式参见附件）

附件：相关格式

南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称）的项目比选活动，全权代表我公司处理比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的比选活动，全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称）比选活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的比选活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目公开比选的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的比选活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、商务技术正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 比选文件要求的商务/技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与比选文件第三章“项目需求”中的商务/技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术的条款内容。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

C、报价文件（单独密封）

- 1、响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目

| 序号 | 项目内容 | 比选报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 2、响应报价明细表

- 项目名称：南通市第三人民医院信息系统机房等搬迁项目

| 序号 | 产品 或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 含税 单价 | 含税 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：