南通市第三人民医院2号楼智慧病房建设

技术了解需求

一、建设背景、现状描述、建设内容

1、建设背景

本项目将借助新大楼建设契机，引入老院区智慧病房改造，拉动整体病区服务、管理、医疗能力与水平综合升级，符合国家卫生健康领域十四五规划与智慧医院建设相关标准引领。

本次改造建设基于内部计算机网络系统，以病房呼叫系统为基础并可与医院现有的HIS、LIS、PACS系统建立数据接口通讯发布业务系统的推送过来的数据信息。支持Internet网络环境下的分布式应用，采用C/S与B/S体系结构相结合的运行模式。

- 现状描述

新大楼的智慧病房系统与院内现有HIS、LIS、PACS数据已完全打通并可交互。具体如下：智慧病房系统对接现有业务系统，结合不同的临床业务场景（包括不限于：入院、手术、转科、出院等）和患者的诊治过程数据（包括不限于：新增医嘱、新增诊断、新增检查检验、新增护理记录等），将信息推送至各智能终端。

3.建设内容

改造范围：

本次项目将对老院区10F-20F的病房进行整体智慧化升级改造。

改造计划：

为了不影响现有院区的日常医疗工作，将采用每两层改造为一个项目周期，循环进行。

改造具体实施内容：

以护理病区为基本单位进行软硬件全面导入进程如下：

1.设备终端安装：包括护士站主机、床旁终端设备、卫生间呼叫分机、护理智能看板等设备。

2.架构终端的安装：包配线架、交换机等。

3.基建布线部分安装：包括病区线路的敷设。

4.系统调通与实施：硬件系统完成组网后，进行软件的部署，做好与 HIS、LIS、PACS、移动护理系统等信息化系统的连接，各类扩展方案等系统的接口部署。

5.功能定制与优化：根据医院管理工作特色要求和患者住院中的实际需求进行功能的二次开发与定制。

需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理智能看板管理软件 | （1）系统对注册设备进行管理，在授权范围内的设备才可进行注册，否则无法成功注册。 （2）系统对相关设备信息进行管理，支持查看设备的在线状态、当前软件版本等信息，可对设备所属的护理单元、安装位置等信息进行编辑，便于管理。 （3）系统支持在web页面对设备的日志信息下载查看，便于对设备进行维护检查。 （4）支持通过内网任意一台电脑打开web页面对看板的展示的内容进行查看。并支持在web页面对看板的展示内容进行编辑调整。 （5）支持对护理智能看板相关内容的切换时间、查看权限等信息配置。支持对患者信息设置隐私保护。 （6）支持对护理智能看板的页面、模板进行自定义配置，满足不同科室的不同展示需要。 （7）医护排班功能 （8）智能化数据集成平台 | 套 | 11 |
| 2 | 触摸液晶一体机 | 1.屏幕尺寸:55 英寸,分辨率:3840*2160 2.病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 | 台 | 11 |
| 3 | 智慧病房交互平台管理软件 | 1. 组织架构：管理系统中的组织架构层级相关内容，支持对科室、区域、房间、床位等进行添加、编辑、删除等操作； 2. 用户账号：管理系统中的用户账号权限相关内容，支持对账号、角色、岗位、层级等进行添加、编辑、删除等操作； 3. 终端管理：管理系统中的各个终端设备，支持对终端进行注册、编辑、监控、配置、删除等操作； 4. 标签管理：管理系统中患者相关的标签内容，用于展示患者详情字段、病区护理统计、整体统计信息等； 5. 院内服务：维护接入系统的院内商家的小程序二维码，并推送至床头分机上显示； 6. 系统设置：设置系统的服务器、个性化显示、个性化报号等内容； 7. 应用管理：管理系统中各终端类型的安装包、菜单、模板等内容； 8. 系统运维：显示系统的运行情况、授权情况以及登录日志、操作日志等内容； 9. 患者信息：显示病区床位一览，并展示患者的详细信息、费用详情等内容； 10. 健康宣教：管理系统中的图文与音视频宣教素材，维护分类、标签，并且具备推送宣教文章至指定终端的功能； 11. 消息提醒：设置消息提醒模板、内容与规则后，将消息推送至各个终端上展示； 12. 统计分析：显示系统中的各类统计图标，包括呼叫记录、病区出入记录、呼叫对比图等内容。 13.终端安全保障设计：采用RTA终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。 14.提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。 15.安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。 | 套 | 11 |
| 4 | 医护主机 | 1.采用安卓11.0操作系统，15.6英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头； 2.采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.双声道立体声输出扬声器，支持双MIC输入； 4.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； 5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 7.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。 | 台 | 11 |
| 5 | 床头分机 | 1.液晶屏幕：7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。 2.扬声器：功率1W，单声道，出音方式为正出音。 3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。 4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 6.支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。 7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。 | 台 | 528 |
| 6 | 卫生间分机 | 1.IP68防水等级，最高级别防水，品质可靠； 2.红色醒目按键与拉绳设计，保证接触面积的同时，增加触发手感体验； 3.当病患发生紧急情况而触发时可声光报警； 4.专用取消按键，患者误触时，可取消卫生间呼叫。 | 台 | 176 |
| 7 | 走廊显示屏 | 1.屏幕尺寸：25英寸，分辨率：2560*1080，采用4核CPU，主频可达1.8GHz，2G+16G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 2.呼叫时显示患者房间号和床位号等信息 3.待机时可显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容； 4.双面液晶显示屏可进行信息发布，支持图片、文字等多种展现形式 | 台 | 22 |
| 8 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口，1-24口支持PoE/PoE+，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出370W。支持PoE+、交换容量672Gbps/6.72Tbps、包转发率171Mpps、支持动态路由协议(RIP、OSPF)、VSU、802.X认证 | 台 | 11 |
| 9 | 48口POE交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口，支持PoE+远程供电，PoE最大输出功率为405W，固化单电源，静音风扇设计。 支持PoE+、交换容量672Gbps/6.72Tbps、包转发率222Mpps、支持动态路由协议(RIP、OSPF、BGP、IS-IS) | 台 | 11 |
| 10 | 48口内网交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口，固化交流电源和风扇。交换容量672Gbps/6.72Tbps包转发率207Mpps支持动态路由协议RIP、OSPF | 台 | 11 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块(1310nm),10km，适用于SFP+接口 | 块 | 28 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | 标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-6 4×2×0.57 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 | 箱 | 218 |
| 13 | 配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形整体式设计，端口数量：24口 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B | 个 | 55 |
| 14 | 单口面板 | 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 个 | 561 |
| 15 | 双口面板 | 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 个 | 11 |
| 16 | 六类网络模块 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2 IDC：磷青铜 | 个 | 583 |
| 17 | 六类跳线 | 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4对，≥26AWG 线序：T568B-T568B | 根 | 1210 |
| 18 | 24芯单模光纤 | 产品描述：24芯单模光缆 | 米 | 300 |
| 19 | 24口光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 含适配器、尾纤 | 个 | 7 |
| 20 | 48口光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 含适配器、尾纤 | 个 | 3 |
| 21 | 光纤跳纤 | 双纤；3米；单模 | 根 | 56 |
| 22 | 理线架 | 1U理线架 | 个 | 66 |
| 23 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 168 |
| 24 | 墙柜 | 标准19"机柜，600*450*768mm 15U，黑色，承重60KG；前玻璃门，后钢板。 | 台 | 4 |
| 25 | 落地机柜 | 标准19"机柜，600*600*42U， 黑色 ，承重不小于500KG；前玻璃门，后钢板门 | 台 | 7 |
| 26 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 880 |
| 27 | 信号线 | RVV2*0.5 | 米 | 880 |
| 28 | PVC管 | 管径25 | 米 | 1800 |
| 29 | 辅材 | 配套辅材、水晶头等 | 项 | 1 |
| 30 | 安装调试 | 安装、调试、数据集成、系统与院内HIS、LIS、PACS等医疗系统互通 | 台 | 1 |
| 31 | 软件接口 | 需协调承担与该项目功能中院内各系统的对接费用 | 套 | 1 |

意向公司尽量现场踏勘，并充分了解医院现有系统的运行情况，考虑现有设备的利用，尽量保障医护人员的使用需求和习惯，减少重复投资。

- 项目预算：145万元

- 项目建设周期

按楼层配合装修进度、统一规划、统一部署、按楼层投入使用。