南通市第三人民医院

病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目

院内比选文件

采购单位：南通市第三人民医院

2026年5月

目  录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 投标响应文件组成及格式

第一章 比选公告

项目概况

南通市第三人民医院病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取比选文件，并于2026年5月19日9时00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目

2、项目预算控制价：44,500元（人民币肆万肆仟伍佰元整），含所有设备、材料、安装调试及税费。

3、采购需求：具体内容详见第三章项目需求。

4、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本比选文件规定的要求提供专业服务。

（2）法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

（3）投标人须为所投主要设备（台式定向污气导吸装置、台式通风柜）的制造商或授权代理商。若为代理商，须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与采购活动的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效响应处理。

三、获取比选文件及响应报名

1、获取时间：自本公告发布之日起至2026年5月18日17时00分。

2、获取方式：凡有意参加投标活动者，请于公告发布至比选活动开始前于“南通市第三人民医院官网”直接下载比选文件。

3、响应报名：凡有意参加本项目比选活动的供应商，请于2026年5月18日17时00分前将报名函（格式见附件）盖章的扫描件发送至邮箱2462748269@qq.com。未按规定时间要求报名的供应商不得参与本项目比选活动。

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间：2026年5月19日9时00分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地址：南通市第三人民医院1号楼3楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1、时间：2026年5月19日9时00分（北京时间）。

2、地址：南通市第三人民医院1号楼3楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目不收取投标保证金。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

4、供应商中标后不得将项目转包或违法分包。

5、勘察现场联系方式：总务科何老师，15190940370

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名称：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：苏先生

联系方式：17312060166

第二章 供应商须知

一、说明

1、本比选文件仅适用于采购人组织的招标采购活动。

2、比选活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、比选文件的解释权属于采购人。

4、供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

二、比选文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的比选文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、采购人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取比选文件的供应商；不足5日的，采购人顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对比选文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及比选文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按比选文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按比选文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注比选项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

六、投标报价

1、供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

2、比选报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价为固定报价，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应比选文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5、供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、招标的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最终报价将作为比选小组评定中标人的依据。

七、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目的招标。

八、变更为其他方式采购的情形处理

在本次采购任务未取消的情形下，按照比选文件没有不合理条款、采购程序符合规定，当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有两家时，则继续按照本比选文件评审确定中标人；当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”采购方式确定中标人；或者采购人重新组织采购。

注：在招标或谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

第三章 项目需求

一、项目概述

本次采购为实验室专用空气净化与通风设备，用于满足包埋工位、细胞工位等不同实验场景下的污气导吸与排放需求。要求设备具备良好的空气动力学性能、耐腐蚀性及低噪音运行特性。

二、采购内容及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |
| 1 | 台式定向污气导吸装置(右式) | 空气动力学专用设施，铝合金材质，表面阳极氧化，整体一次成模，表面耐候处理。设计风量：300-600m³/h。截面尺寸：250*160mm，风向右。 | 个 | 2.0 |
| 2 | 台式定向污气导吸装置(左式) | 空气动力学专用设施，铝合金材质，表面阳极氧化，整体一次成模，表面耐候处理。设计风量：300-600m³/h。截面尺寸：250*160mm，风向左。 | 个 | 2.0 |
| 3 | 台式通风柜 | 全钢结构，1500*900*1350mm 1、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； | 个 | 1.0 |
| 二 | 配套通风系统改造 |  |  |  |
| 1 | 定向污气导吸装置配套排风机 | 处理风量：1000m3/h，静压：350pa，功率kw：0.55 | 台 | 2.0 |
| 2 | 通风柜配套排风机 | 处理风量：1500m3/h，静压：400pa，功率kw：0.55 | 台 | 1.0 |
| 3 | 镀锌钢板风管 | 镀锌钢板风管，共板法兰制作安装，厚度0.5mm-1.2mm，含安装配件、支架 | ㎡ | 18.0 |
| 4 | 橡塑保温棉 | B1级橡塑保温棉，厚度30mm，专用保温胶水粘接 | ㎡ | 18.0 |
| 5 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，250*200mm | 个 | 2.0 |
| 6 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，320*250mm | 个 | 1.0 |
| 7 | 止回阀 | 镀锌钢板材质，250*200mm | 个 | 2.0 |
| 8 | 止回阀 | 镀锌钢板材质，320*250mm | 个 | 1.0 |
| 9 | 消声器 | 镀锌钢板材质，250*200mm，L=1.0m | 个 | 2.0 |
| 10 | 消声器 | 镀锌钢板材质，320*250mm，L=1.0m | 个 | 1.0 |
| 11 | 单层防雨百叶 | 铝合金材质，附不锈钢防虫网，可拆卸清洗，400*400mm | 个 | 2.0 |
| 12 | 其他 | 1、拆除、恢复、外墙开孔、切割、封堵等 2、系统调试 | 项 | 1.0 |
| 合计 |  |  |  |  |

三、具体参数要求

1、箱式风机

（1）风机的效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB/19761-2020规定的通风机能效等级的1级。

（2）（工业通风机用标准化风道性能实验）GB/T1236-2017需提供国家认可的检测机构出具检测报告复印件

（3）通风机震动检测及其限制JB/T8689-2014需提供国家认可的检测机构出具检测报告复印件。

（4）风机需符合GB/T2888-2008《通风机和罗茨鼓风机噪声测量方法）（需提供国家认可的检测机构出具检测报告复印件）。

（5）JB/T10563-2006（一般用途离心通风机技术条件）需提供国家认可的检测机构出具检测报告复印件。

2、台式定向污气导吸装置

（1）空气动力学专用设施，要求整体结构一次成模无接缝，表面做耐候处理。设计风量：300-600m³/h；风阻<60Pa，水平安装。

（2）产品具有良好的空气动力学性能，整体结构一次成模无接缝，设计风量：300-600m³/h,风阻<50Pa；依据通风空调风口JG/T 14-2010和空气分布器性能试验方法JG/T 20-1999,做5种不同风量下的静压损失和全压损失的数据测量，满足在各个风量下的静压损失和全压损失<50Pa，▲需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加投标人盖公章。
   （3）产品具有优异的防腐蚀的性能，表面进行阳极氧化处理，并做相应的耐候处理；▲需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB/T 10125-2021检测的报告，包含不小于72h盐雾试验，检测结果外观无变化，检测报告复印件加盖投标人公章。

3、台式通风柜

（1）设备规格：详见设备清单（允许误差±5%)，符合医院场地实际需求：

（2）主体结构：主体采用裸板1.2厚优质冷轧钢板制作，加上烤漆后厚度1.4mm前框立柱面板能任意拆卸组合；移门：升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质，环氧树脂喷涂；内衬板及导流板采用5mm厚抗倍特板。照明：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备日光灯，确保操作区间的照度不小于500Lux；

（3）▲同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移 门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。 移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。新型同步带其抗拉强度达到 200KG 不断裂，其不仅可作为通风柜提拉门升降的传动部件，而且可作为通风柜提拉门升降的信号传输线。符合GB/T13487-2017一般传动用同步带及GB/T10716-2012 同步带传动汽车同步带物理性能实验方法。

（4）▲符合EN 14175-2:2003《排风柜-第 2 部分：安全和性能要求》：将拉门设置到测试位置，断开拉门的一侧悬挂装置时，拉门停滞再最初位置附近。将自动喷水装置摆放在排风柜内部操作台面上，开启喷水装置，以40～60mL/min的流速， 以水柱状形式平缓冲击在玻璃内表面，飞溅在拉门内表面上的液体从表面滴下，流至排风柜台面上，没有溢出。在工作表面上测试点每平方米至少测量8个点，照度满足要求以及均匀度满足要求。排风柜满足 EN 13150：2001 中第 5条规定的相关安全要求 : 对于用户可接触的排风柜结构或 部件不得有毛刺、锋利的边缘或尖点和尖角 ;排风柜不应有8mm至25mm之间的孔或缝隙。在正常的状态下，排风柜体甲醛释放不大于1.5mg/L。

在正常的状态下，测试排风柜重金属含量：可溶性铅不大于90mg/kg； 可溶性镉不大于78mg/kg；可溶性铬不大于60mg/kg；可溶性汞不大于60mg/kg。噪音：在排风柜运行至正常工作状态噪音≤55Db。阻力：在排风柜玻璃操作窗开启至正常操作位子时阻力≤70pa。

（5） ▲通风柜性能： 1）面风速：通风柜在工作开口高度 500mm，高度下平均面风速应≤0.3m/s，提供由CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告。气流可视化测试：烟雾被捕捉并很容易排尽，无可见溢出，提供由CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告。示踪气体浓度测试：示踪气体泄露浓度平均值<0.01PPM，提供由CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告。

四、主要材料品牌推荐表

| 序号 | 设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式风机 | 亿利达 | 沃森 | 应达 |
| 2 | 台式定向污气导吸装置 | 菲兰 | 特锐德 | 荆翼 |
| 3 | 台式通风柜 | 菲兰 | 泰尔 | 优派 |

五、交付与安装要求

1. 所有设备应包含运输、安装、调试及必要的管道连接服务。

2. 安装完成后需进行风量、照度、噪音等基本性能测试，确保满足技术参数要求。

3. 设备外观应无明显划痕、变形、锈蚀等缺陷。

六、质保与售后服务

1. 质保期：自验收合格之日起不少于12个月。

2. 质保期内出现非人为故障，供应商应免费维修或更换。

3. 提供操作培训及必要的维护说明资料。

七、付款方式

安装调试验收合格后，中标人开具正规发票，采购人收到发票后60日内支付合同总价的80%，质保期满后无息付清尾款。

第四章 评审方法和程序

一、采购人组织比选

1、本次比选依据有关法规成立比选小组。比选小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于比选小组成员总数的三分之二。

2、比选小组的职责：

（1）比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）比选小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）比选小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）比选小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由比选小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动会。

二、比选评定结果的方法

1、本项目采用  综合评分法  ，即指投标文件满足本项目比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求；按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

4、本次项目技术标和价格标评审总分值为100分。评审因素比重如下：

（1）“商务技术标分值”占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）“价格标分值”占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）；

5、评标委员会评委独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、评审后的综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。

7、评标结果按投标文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高确定为中标人。

三、综合评分评审标准

1、商务技术标响应评审：（70分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件响应情况 | 32 | 根据供应商响应文件对“第三章第三条具体参数要求”响应情况进行评审，完全符合得满分32分。▲条款每有一项负偏离扣4分，普通条款每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（评分标准中如有其他单列出的，涉及招标文件所列明的商务技术要求的打分，则在对应项中评分，此项中不重复扣分） |
| 2 | 实施方案 | 18 | - 本项目的施工、安装、调试、验收方案，优得6分，良得4分，合格得2分，不合格或未提供不得分。 - 工期方案或措施的合理性，优得6分，良得4分，合格得2分，不合格或未提供不得分。 - 人员技术培训方案，优得6分，良得4分，合格得2分，不合格或未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 12 | 1.供应商应提供项目售后服务方案，方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度。招标小组综合考虑方案的完整性、详实程度、合理性、可行性，与采购人实际需求契合程度。优得9分，良得6分，合格得3分，不合格或未提供不得分。 2.投标人提供有效的售后服务认证证书。三星级得1分，四星级得2分，五星级及以上得满分3分，未提供或者提供不符合要求的不得分。（注：提供认证证书及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不予计分） |
| 4 | 业绩 | 6 | 响应供应商自2024年1月1日至今有过类似项目供货安装成功案例（成功案例中的产品型号须与投标人所投产品型号一致），提供一个得2分，最高得6分。（提供有效合同复印件并加盖公章（须投标人签署），有效案例时间以合同签订时间为准，复印件应清晰可见主要内容） |
| 5 | 品牌响应度 | 2 | 对招标文件推荐品牌的响应度，自报响应品牌在推荐范围内的，得2分；自报品牌不在推荐范围内，提供该品牌不低于推荐品牌档次的证明材料，得2分，不提供不得分。 |

## 注：以上打分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

## 特别提醒：商务技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件的复印件加盖公章，并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

2、报价响应评分：（30分）

（1）本项目预算控制价为44,500元（人民币肆万肆仟伍佰元整），投标报价超过采购预算的作无效投标处理。

（2）满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其得分为满分30分。

（4）其他投标供应商的得分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）×30×100%

3、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以要求供应商对投标中的有关问题进行澄清或提供补充说明及相关资料，供应商应做出书面答复。书面答复中不得变更价格等实质性内容。

书面答复须经供应商法定代表人或其代理人的签字或加盖印章，签字或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件或增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

四、其他注意事项

1、在开标、评审期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向供应商解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果供应商联合故意压低报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后供应商不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

五、出现下列情形之一的，采购人应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

1、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

2、因情况变化，不再符合规定的比选方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交通知

成交结果在南通市第三人民医院官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章 合同授予

一、中标人在《成交通知书》发出15日内须按照比选文件确定的事项和采购单位签订采购合同。合同一式肆份，采购单位叁份、供应商壹份。所签合同不得对比选文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见比选文件第三章。

七、以上项目款的支付不计息。

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次比选活动的当事人。

2、下载比选文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行比选登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在比选过程中，凡主持人或比选小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次比选有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次比选被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或比选小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或比选小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、报价响应文件两部分组成。本次比选采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按比选文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、提供供应商的有效的《营业执照》（或事业单位法人证书）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加招标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；

3、投标人须为所投主要设备（台式定向污气导吸装置、台式通风柜）的制造商或授权代理商。若为代理商，须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术标：

1、评审办法中技术部分需要提供的材料；

2、供应商认为需要提交的其他资料。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标文件”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标文件”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

三、商务标：

1、投标函(格式见附件)；

2、报价明细表（格式自拟）。

附件:

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的南通市第三人民医院病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目（比选项目名称）项目的比选活动，全权代表我公司处理该比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加比选活动时法定代表人将身份证原件带至比选活动现场备查。

2、授权委托书

（委托代理人参加比选活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加南通市第三人民医院病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目（比选项目名称）项目的比选活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加比选活动时被授权人将身份证原件带至比选活动现场备查。

3、比选响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院病理科细胞室及包埋室通风系统改造项目

| 包号 | 响应单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大写（人民币）： 元 小写（￥）： 元 |  |

投标响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应比选文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5、报名函

南通市第三人民医院：

本单位将参与贵单位于＿＿月＿＿日进行的       项目的比选活动，已在南通市第三人民医院官网上下载比选文件，特发函报名确认。

单位名称：

联 系 人：

联系电话：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

注：

（1）报名单位请在本比选文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：2462748269@qq.com。

（2）未按时间要求报名的供应商不得参与本项目比选活动。